YS-2018-49

二道河农场污水处理工程建设项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：黑龙江省二道河农场

承担单位：黑龙江省瑞科检测技术有限公司

2018年12月

建设单位法人代表：徐祥龙                 （签字）

编制单位法人代表：张楠楠                 （签字）

项 目 负 责 人：张宇鹏

填  表  人：张宇鹏

| 建设单位：黑龙江省二道河农场 | 编制单位：黑龙江省瑞科检测技术有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：13504695469 | 电话：87353097 |
| 传真： | 传真： |
| 邮编：156330 | 邮编：150001 |
| 地址: 黑龙江省二道河农场 | 地址：哈尔滨市利民开发区黑大路16号宏晟时代广场TC20 |

目录

表一 建设项目概况	1

表二 工程与环保建设情况一览表	5

表三 主要污染源、污染物处理和排放	9

表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定	13

表五 验收监测质量控制和质量保证	18

表六 验收监测内容	21

表七 监测结果及评价	22

表八 环境管理检测结果	29

表九 验收监测结论及建议	30

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	32

# 表一 建设项目概况

| 建设项目名称 |  | 二道河农场污水处理工程建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 |  | 黑龙江省二道河农场 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 |  | 新建（√）改扩建（ ）技改（ ）迁建（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点 |  | 黑龙江省二道河农场东北部规划区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 实际生产能力 |  | 设计生产能力：新建排水管线总长10km。建设城镇污水处理厂主要包括综合楼和综合处理间（粗格栅间及污水提升泵站、细格栅及沉砂池间、CASS反应池间、鼓风机房、污泥脱水间及储泥池等），占地面积5000m2。污水处理达到GB18918-2002一级B标准后排放。日处理污水1500m3。 实际生产能力：新建排水管线总长10km。建设综合处理间（主要为预处理间、鼓风机房、配电间、污泥脱水间、污泥储罐及紫外线消毒间、CASS反应池、化验室、办公室等），占地面积2613m2。污水处理达到GB18918-2002一级B标准后排入农场东部护城河。日处理污水能力为1500m3。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环评时间 |  | 2012年8月 |  |  | 开工建设日期 |  | 2016年5月① |  |  |
| 调试时间 |  | 2018年10月 |  |  | 验收现场监测时间 |  | 2018.10.17-10.18 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 |  | 黑龙江省环境保护厅垦区环境保护局 |  |  | 环评报告表编制单位 |  | 黑龙江省农垦环境保护科学研究所 |  |  |
| 环保设施 设计单位 |  | 哈尔滨市新中瑞环保科技有限公司 |  |  | 环保设施 施工单位 |  | 哈尔滨庚迪环保工程有限公司 |  |  |
| 投资总概算 |  | 1800万元 |  |  | 环保投资总概算 |  | 1800②万元 | 比例 | 100% |
| 实际总投资 |  | 1129万元 |  |  | 实际环保投资 |  | 1129万元 | 比例 | 100% |
| 说明：①黑龙江省二道河农场2016年将污水处理厂资金筹措完毕，于2016年5月开始施工（施工许可证详见附件8）；土建工程于2016年8月竣工（竣工验收备案证书详见附件9），设备购置于2018年10月完成；于2018年10月开始调试（调试前环保设施采购票据详见附件10）。②由于综合楼与综合处理车间合建，削减了总投资。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.9.1）； 2、《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）； 3、《中华人民共和国大气污染防治法》（2015修订）（2016.1.1）； 4、《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）； 5、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996.10.29）； 6、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.7）； 7、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017.10.1）； 8、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（公告2018年第9号，2018.5.15）； 9、《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号，国家环境保护总局，2017.7.3）； 10、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号，2017.11.20）； 11、《二道河农场污水处理工程建设项目环境影响报告表》（黑龙江省农垦环境保护科学研究所）； 12、《关于二道河农场污水处理工程建设项目环境影响报告表审批意见》（黑垦环审[2012]77号，黑龙江省环境保护厅垦区环境保护局 ，2012.8.13）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 验收监测评价标准： 1、废气：恶臭气体无组织排厂界执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）； 2、恶臭气体有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级要求； 3、废水：尾水排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准； 4、噪声：运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准； 5、声环境：敏感点噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准； 6、环境空气：敏感点NH3、H2S执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1居住区大气中有害物质的最高容许浓度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收监测评价标准及标准来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染物名称 |  |  | 标准值 |  | 单位 | 标准来源 |  |  |
|  | 有组织废气 |  | NH3 | 4.9 |  | kg/h | # 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级要求 |  |  |
|  |  |  | H2S | 0.33 |  | kg/h |  |  |  |
|  |  |  | 臭气浓度 | 2000 |  | 无量纲 |  |  |  |
|  | 无组织废气 |  | NH3 | 1.5 |  | mg/m3 | # 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） |  |  |
|  |  |  | H2S | 0.06 |  | mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  | 臭气浓度 | 20 |  | 无量纲 |  |  |  |
|  | 噪声 |  | 2类昼间 | 60 |  | dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准 |  |  |
|  |  |  | 2类夜间 | 50 |  | dB（A） |  |  |  |
|  | 污水 |  | # pH值 | # 6~9 |  | # 无量纲 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 |  |  |
|  |  |  | # 色度 | # 30 |  | # 稀释倍数 |  |  |  |
|  |  |  | # 动植物油 | # 3 |  | # mg/L |  |  |  |
|  |  |  | # 石油类 | # 3 |  | # mg/L |  |  |  |
|  |  |  | # 生化需氧量 | # 20 |  | # mg/L |  |  |  |
|  |  |  | # 化学需氧量 | # 60 |  | # mg/L |  |  |  |
|  |  |  | # 氨氮 | # 8（15） |  | # mg/L |  |  |  |
|  |  |  | # 总磷 | # 1 |  | # mg/L |  |  |  |
|  |  |  | # 总氮 | # 20 |  | # mg/L |  |  |  |
|  |  |  | # 阴离子表面活性剂 | # 1 |  | # mg/L |  |  |  |
|  |  |  | # 汞 | # 0.001 |  | # mg/L |  |  |  |

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 验收监测评价标准及标准来源 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污染物名称 |  | 标准值 | 单位 | 标准来源 |
|  | 污水 | # 砷 | # 0.1 | # mg/L | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 |
|  |  | # 烷基汞 | # 不得检出 | # mg/L |  |
|  |  | # 铅 | # 0.1 | # mg/L |  |
|  |  | # 镉 | # 0.01 | # mg/L |  |
|  |  | # 铬 | # 0.1 | # mg/L |  |
|  |  | # 六价铬 | # 0.05 | # mg/L |  |
|  |  | # 悬浮物 | # 20 | # mg/L |  |
|  |  | # 粪大肠菌群 | # 104 | # 个/L |  |
|  | 声环境 | # 2类昼间 | 60 | dB（A） | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 |
|  |  | 2类夜间 | 50 | dB（A） |  |
|  | 大气环境 | NH3 | # 0.20 | # mg/m3 | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1 |
|  |  | H2S | # 0.01 | # mg/m3 |  |

# 表二 工程与环保建设情况一览表

| 工程分类 | 建设名称 | 设计情况（环评） | 实际建设情况 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 综合楼 | 2层，占地面积30*7.8m2，砖混结构 | 与综合处理间合建 |  |  | 综合楼与综合处理间合建，综合处理间内设办公室 |
|  | 综合处理间 | 2层，占地面积66×24m2，砖混结构（内设粗格栅间及提升泵站、细格栅及旋流沉砂池间、CASS反应池间、紫外线消毒间、污泥储池、污泥脱水间、鼓风机房、配电间等） | 综合楼及综合处理间合建，共2层，占地面积921.7m2 | 预处理间（粗格栅、细格栅、提升泵站、旋流沉砂池）12m×11m | 1层 |  |
|  |  |  |  | 鼓风机房6.5m×11m | 1层 |  |
|  |  |  |  | 配电间0.5m×11m等 | 1层 |  |
|  |  |  |  | 污泥脱水间11.5m×5.8m | 1层 |  |
|  |  |  |  | 中控室4.2m×5.8m | 1层 |  |
|  |  |  |  | 总电控制室6.3m×5.8m | 1层 |  |
|  |  |  |  | 污泥储罐及紫外线消毒间3m×19.8m | 1层 |  |
|  |  |  |  | CASS反应池2座×7.5m×19.2m | 1层 |  |
|  |  |  |  | 化验室6m×4.6m | 2层 |  |
|  |  |  |  | 危险废物暂存间5.5m×4.6m | 2层 |  |
|  |  |  |  | 办公室4.2m×4.6m | 2层 |  |
|  |  |  |  | 会议室6.3m×4.6m | 2层 |  |
| 公用工程 | 供水 | 厂区用水由市政自来水管网供给。 | 厂区用水由市政自来水管网供给。 |  |  | 与环评阶段一致 |
|  | 排水 | 污水处理厂产生的废水进入粗格栅进水井，然后与进厂污水一并处理。 | 污水处理厂产生的废水进入粗格栅进水井，然后与进厂污水一并处理。 |  |  | 与环评阶段一致 |
|  | 供热 | 农场集中供热供给。 | 农场集中供热供给。 |  |  | 与环评阶段一致 |
|  | 供电 | 由当地电业部门供电，在厂内建设一座10KV的箱式变电所。 | 由当地电业部门供电，在厂内建设一座10KV的箱式变电所。 |  |  | 与环评阶段一致 |
| 环保工程 | 废气 | 在综合处理间设置光催化氧化除臭装置。 | 在预处理间设置1套光催化氧化+活性炭除臭装置，恶臭气体经处理后由15.6m高排气筒排放；CASS反应池、污泥脱水间分别设置1套光催化氧化+活性炭除臭装置，恶臭气体经处理后由一座15.6m高排气筒排放。 |  |  | 与环评阶段一致 |
|  |  | 紫外线消毒间设置轴流通风机，保持室内空气清新。 | 紫外线消毒间设置轴流通风机，保持室内空气清新。 |  |  | 与环评阶段一致 |
|  | 废水 | 污水处理厂产生的废水进入粗格栅进水井，然后与进厂污水一并处理。污水处理厂采用CASS处理工艺处理后排放。 | 污水处理厂产生的废水进入粗格栅进水井，然后与进厂污水一并处理。污水处理厂采用CASS处理工艺，处理后的尾水排入农场东部护城河。 |  |  | 与环评阶段一致 |
|  | 噪声 | 选用低噪声设备，对高噪声设备采取隔音减振、加强绿化等措施。 | 本项目选取的均为低噪声设备，鼓风机3台，分别设置入口消音器及出口消音器共6个；污泥回流泵3台、剩余污泥泵3台、污水泵2台、潜水排污泵4台均设置减震基座；水泵等高噪声设备设置减震基座、风机设置消声器。 |  |  | 与环评阶段一致 |
|  | 固体废物 | ①污泥经脱水后送至指定的地点填埋。 | ①污泥脱水达标后运送至黑龙江省建三江农垦华能热力有限公司焚烧处理； ②员工生活垃圾集中收由环卫部门清运处置； ③实验室废液为危险废物，暂存于危险废物暂存间，定期交由哈尔滨国环医疗固体废物无害化集中处置中心有限公司处理； ④栅渣由市政统一清运。 |  |  | 二道河农场污水处理厂西侧为黑龙江省建三江农垦华能热力有限公司，污泥脱水达标后运送至黑龙江省建三江农垦华能热力有限公司焚烧处理 |

续表二

| 工程环保设施投资 | 本项目为城镇污水处理工程，为环保工程，工程环保投资即为工程总投资，工程环保设施投资情况见表2-1： ### 表2-1 环保设施及措施投资情况 项目; 环评设计环保投资 （万元）; 实际环保投资 （万元）. 合计; 1800; 1129. |
| --- | --- |
| ### 生产工艺流程及产物环节 | 工艺流程简述： CASS法是SBR法的改型工艺：原水经一级处理后间歇进入CASS反应池的生物选择区，与从CASS反应池主曝气区来的回流污泥混合，进行生化反应，然后流入CASS反应池的兼氧区，对回流污泥中带入的硝酸盐氮进行缺氧反硝化脱氮，也可以将兼氧区调节成厌氧状态进行厌氧释磷，混合液最终流入CASS反应池的主反应区，进行有机物降解，硝化和除磷，最后经沉淀后排出其上清液。 紫外线消毒是采用紫外线照射与氯化共同作用的物理化学方法是近年初步推广发展最快的消毒技术。紫外线消毒的基本原理为：紫外线对微生物的遗传物质（即 DNA）有畸变作用，在吸收了一定剂量的紫外线后，DNA的结合键断裂，细胞失去活力，无法进行繁殖，细菌数量大幅度减少，达到灭菌的目的。因为当紫外钱的波长为254mm时，DNA对紫外线的吸收达到最大，在这一被长具有最大能量输出的低压水银弧灯被广泛使用，在水量较大时，也使用中压或高压水银弧灯。紫外线消毒的主要优点是灭菌效率高，作用时间短，危险性小，无二次污染，对水中细菌、病毒、原生动物均有效，并且消毒时间短，不需建造较大的接触池，建消毒渠即可，占地面积和土建费用大大减少。 正常工况项目工艺流程图见图2-2。 图2-2 正常工况项目工艺流程图 |

# 表三 主要污染源、污染物处理和排放

| 主要污染源、污染物处理和排放 | 1、废水 采用CASS处理工艺，尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，排入农场东部护城河。 2、废气 污水处理厂预处理间设置光催化氧化+活性炭装置，经15.6m高的排气筒排放，CASS反应池、污泥脱水间设置光催化氧化+活性炭装置，经15.6m高的排气筒排放，恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）15m高排气筒中二级排放速率限值；无组织排放的恶臭气体执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）排放限值要求。 3、噪声 项目主要产噪设备主要为各类风机、水泵。本项目选取的均为低噪声设备，鼓风机3台，分别设置入口消音器及出口消音器共6个；污泥回流泵3台、剩余污泥泵3台、污水泵2台、潜水排污泵4台均设置减震基座；水泵等高噪声设备设置减震基座、风机设置消声器。在水厂周围及厂区加强绿化，降低噪声、减少噪声的传播，运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准。 4、固体废物 生活垃圾设置垃圾箱统一收集，和栅渣、沉砂一起由市政统一清运；污泥脱水达标后运送至黑龙江省建三江农垦华能热力有限公司焚烧处理；实验室废液交由哈尔滨国环医疗固体废物无害化集中处置中心有限公司处理。 |
| --- | --- |
| 废气监测点位示意图 | ### 图3-1 有组织废气监测点位示意图 |
| 废气监测点位示意图 | ### 图3-2 无组织废气监测点位示意图 |
| 噪声监测点位示意图 | 图3-3 噪声监测点位示意图 |
| 废水监测点位示意图 | ### 图3-2 废水监测点位示意图 |
| 环境空气监测点位示意图 | ### 图3-2 环境空气监测点位示意图 |
| 噪声监测点位示意图 | ### 图3-2 噪声监测点位示意图 |

# 表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

| 建设项目环境影响报告表主要结论 | 一、结论 黑龙江省二道河农场污水处理工程符合二道河农场城镇总体规划的要求以及国家关于城镇污水处理的环保政策。采用技术较成熟的CASS污水处理工艺，在现有建设用地空地上建设，可充分利用当地的土地资源，符合当地城乡发展建设规划、土地利用规划要求。 项目运行后，可大大减少污水中污染物排放量，达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准要求，对区域地表水、地下水环境质量的改善，有积极作用，符合清洁生产要求。 总之，从环境保护角度看，该项目的建设运行将带来良好的环境效益和经济效益，项目建设可行。 - 环保要求 - 在企业内部加强环境保护管理机构建设，建立和健全环保制度，由专人负责和监部“三同时”的落实，并配备专职人员，杜绝污染事故的发生。 - 加强对废水处理设施的管理和维护，严格执行操作规程，保证其正常运转和处理效果 - 按照GB8978-1996关于排入设置二级污水处理厂的城镇排水系统的污水，执行三级标准的规定，控制污水厂进水水质，保证污水处理厂正常运行。杜绝废水事故排放。防止对周围环境造成污染。 - 为防止对区域地下水环境造成污染，应采取必要的防渗措施。 - 对主要产噪部位采取减振、车间密封、加强绿化等措施，确保厂界噪声达标，防止对周围生物造成影响。 - 购置和配备相应的检测设备，及时检验污水处理设施的运行效果，并接受上级都保部门的监督检查。 - 施工期严格执行相应的环保要求，及时恢复地表撞核，防止水土流失。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境报告表的审批意见 | 审批意见： 关于二道河农场污水处理工程建设项目环境影响报告表审批意见 黑垦环审[2012]77号 二道河农场： 你单位报送的《二道河农场污水处理工程建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经研究，批复如下： - 项目建设地点为建三江管理局二道河农场场部东北部规划区，建设性质为新建，项目投资1800万元，占地面积5000平方米，建设规模：采用CASS法，处理规模为1500m3/d的污水处理厂，排水管网长度为10km，经预测本项目污染物COD排放量32.85t/a，氨氮排放4.38t/a。我局原则同意该项目按照《报告表》所列的建设地点、建设规模和采取约环境保护措施进行项目建设。 - 项目建设与运行中应注意做好以下工作： - 加强施工期的环境管理，认真落实《报告表》提出的各项环保措施，减少施工期扬尘、噪声、废水等对环境和生态的影响： - 农场场部生活污水处理后，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准； - CASS反应池等工序产生的臭气采取封闭等措施处理后排放，确保所排废气达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准要求； - 选用低噪声设备，对高噪声设备采取隔音减振、加强绿化等措施，使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准； - 认真落实《报告表》提出的各项固体废物处置措施； - 项目建设必须严格执行环境保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，项目竣工后，必须按规定程序向我局中请环境保护验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。 - 我局委托建三江环保分局负责项目施工期间的环境保护监督检查工作。 - 请你单位在收到审能意见后20日内，将该工程的环境影响报告表及批复送建三江环保分局，并接受其监督管理。 - 二〇一二年八月十三日 |  |  |  |
| 环评批复意见落实情况 | 序号 | 原批复意见 | 实际落实情况 | 备注 |
|  | - 1 | - 项目建设地点为建三江管理局二道河农场场部东北部规划区，建设性质为新建，项目投资1800万元，占地面积5000平方米，建设规模：采用CASS法，处理规模为1500m3/d的污水处理厂，排水管网长度为10km，经预测本项目污染物COD排放量32.85t/a，氨氮排放4.38t/a。 | 项目建设地点为建三江管理局二道河农场场部东北部规划区，建设性质为新建，项目投资1129万元，占地面积2613平方米，建设规模：采用CASS法，处理规模为1500m3/d的污水处理厂，排水管网长度为10km，本项目污染物COD排放量15.77t/a，氨氮排放2.91t/a。 | 由于综合楼与综合处理车间合建，削减了总投资。监测阶段，污水处理厂废水处理量约为1200m3/d，本项目总量核算以实际处理污水量为依据 |
|  | 2 | - 加强施工期的环境管理，认真落实《报告表》提出的各项环保措施，减少施工期扬尘、噪声、废水等对环境和生态的影响： | - 本项目施工期未接到环保投诉。 | 与环评批复要求一致 |
|  | 3 | - 农场场部生活污水处理后，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准； | - 监测结果表明，二道河农场污水处理厂尾水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准； | 与环评批复要求一致 |
| 环评批复意见落实情况 | 4 | - CASS反应池等工序产生的臭气采取封闭等措施处理后排放，确保所排废气达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准要求 | 监测结果表明，厂界臭气采取封闭、光催化氧化+活性炭措施处理后排放，所排废气达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准要求 | 与环评批复要求一致 |
|  | 5 | - 选用低噪声设备，对高噪声设备采取隔音减振、加强绿化等措施，使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准； | 本项目选取的均为低噪声设备，鼓风机3台，分别设置入口消音器及出口消音器共6个；污泥回流泵3台、剩余污泥泵3台、污水泵2台、潜水排污泵4台均设置减震基座；水泵等高噪声设备设置减震基座、风机设置消声器。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准； | 与环评批复要求一致 |
|  | 6 | - 认真落实《报告表》提出的各项固体废物处置措施； | 生活垃圾设置垃圾箱统一收集，和栅渣、沉砂一起由市政统一清运；污泥脱水达标后运送至黑龙江省建三江农垦华能热力有限公司焚烧处理；实验室废液交由哈尔滨国环医疗固体废物无害化集中处置中心有限公司处理。 | 与环评批复要求一致 |

# 表五 验收监测质量控制和质量保证

1、监测分析方法 本次验收监测，分析方法按国家标准方法所列出的标准测试方法进行，具体详见表5-1。 ### 表5-1 监测项目与分析方法 # 样品类别; # 分析项目; # 分析方法; # 方法标准号. # 废气; # 氨; # 空气质量 氨的测定 纳氏试剂分光光度法; # HJ 533-2009. # 污染源废气 氨 次氯酸钠-水杨酸分光光度法; # 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年）. # 硫化氢; # 空气质量 亚甲基蓝分光光度法. 污染源废气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法. # 臭气浓度; 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法; # GB/T 14675-1993. 噪声; # 厂界噪声; # 工业企业厂界环境噪声排放标准; # GB 12348-2008. 污水; pH值; # 水质 pH值的测定 玻璃电极法; GB/T 6920-1986. 色度; # 水质 色度的测定; GB/T 11903-1989. 动植物油; # 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法; # HJ 637-2012. 石油类. 生化需氧量; # 水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法; HJ 505-2009. 化学需氧量; # 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法; # HJ 828-2017. 氨氮; # 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法; HJ 535-2009. 总磷; # 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法; GB/T 11893-1989. 总氮; # 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分分光光度法; # HJ 636-2012. 阴离子表面活性剂; # 水质 阴离子表面活性剂 亚甲蓝分光光度法; GB/T 7494-1987. 汞、砷; # 水质 汞、砷、硒、铋、锑的测定 原子原子荧光法; # HJ 694-2014. 烷基汞; # 水质 烷基汞的测定 气相色谱法; GB/T 14204-1993. 铅、镉; 铜、铅、镉的测定 石墨炉原子吸收法; 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年）. 铬; 水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法; HJ 757-2015. 六价铬; # 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法; GB/T 7467-1987. 悬浮物; # 水质 悬浮物的测定 重量法; GB/T 11901-1989. 粪大肠菌群; # 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（试行）; # HJ/T 347-2007. 2、仪器设备 黑龙江省瑞科检测技术有限公司持有黑龙江省质量技术监督局颁发的“计量认证证书”（证书编号：2015081664U）。所用仪器设备均经黑龙江省质量技术监督局定期检定，且检定合格。 ### 表5-2 监测分析仪器型号 # 仪器名称; # 仪器型号; # 仪器编号. # 综合智能大气采样器; # HY1201; # HRK-55 HRK-56 HRK-57 HRK-58. 风速仪; # AR826+; # HRK-10. 空盒气压表; # DYM3; # HRK-09. 多功能声级计; AWA5688; HRK-163. 声校准器; # AWA6221A; # HRK-11. 无油空气压缩泵; 550-25（45/7）; HRK-99. 循环水式多用真空泵; SHB-Ⅲ; HRK-98. 可见分光光度计; 722S; HRK-41. # pH计; # PHS-3C; # HRK-17. # 温度计; # 0-100 C°; # /. # 红外分光测油仪; # JLBG-126; # HRK-21. # 生化培养箱; # SPX-250B-II; # HRK-07. # 压力蒸汽灭菌锅; # YX-280D; # HRK-25. # 紫外可见分光光度计; # TU1810; # HRK-15. # 原子吸收分光光度计; # A3AFG-12; # HRK-14. # 原子荧光光度计; # AFS-830; # HRK-24. # 气相色谱仪; # Trace1300; # HRK-59. # 电热恒温培养箱; # DH4000II; # HRK-08. 3、人员 参加验收监测和测试的人员，均按国家有关规定持有黑龙江省环境监测中心站颁发的《环境监测持证上岗合格证》。 4、质量控制和质量保证 （1）及时了解工况情况，保证监测过程中工况负荷满足验收监测要求。 （2）合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。 （3）监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）方法，监测人员经过考核并持有合格证书。 （4）保证验收监测分析结果的准确性和可靠性。测量数据严格实行三级审核制度，经过校对和校核，最后由技术负责人审定。

# 表六 验收监测内容

| 内容类型 | 监测位置 | 监测项目 | 监测点数 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 预处理间除臭设备处理前 | NH3、H2S、臭气浓度 | 1 | 每天3次，连续监测2天 |
|  | 预处理间除臭设备处理后 | NH3、H2S、臭气浓度 | 1 | 每天3次，连续监测2天 |
|  | CASS反应池除臭设备处理前 | NH3、H2S、臭气浓度 | 1 | 每天3次，连续监测2天 |
|  | 污泥脱水间除臭设备处理前 | NH3、H2S、臭气浓度 | 1 | 每天3次，连续监测2天 |
|  | CASS反应池及污泥脱水间除臭设备处理后 | NH3、H2S、臭气浓度 | 1 | 每天3次，连续监测2天 |
| 无组织废气 | 厂界上风向1个，下风向3个； | NH3、H2S、臭气浓度 | 4 | 每天3次，连续监测2天 |
| 污水 | 污水处理站入口 | pH值、色度、动植物油、石油类、生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、阴离子表面活性剂、汞、砷、烷基汞、铅、镉、铬、六价铬、悬浮物、粪大肠菌群 | 1 | 连续监测2天，每天监测3次 |
|  | 污水处理站出口 |  | 1 | 连续监测2天，每天监测3次 |
| 噪声 | 厂界南侧▲1 | 噪声 | 4 | 每天4次，昼间监测2次，夜间监测2次，连续监测2天 |
|  | 厂界东侧▲2 |  |  |  |
|  | 厂界北侧▲3 |  |  |  |
|  | 厂界西侧▲4 |  |  |  |
| 大气环境 | 二道河农场学校 | NH3、H2S、臭气浓度 | 1 | 每天3次，连续监测2天 |
| 声环境 | 二道河农场学校 | 噪声 | 1 | 每天4次，昼间监测2次，夜间监测2次，连续监测2天 |

# 表七 监测结果及评价

验收监测期间生产工况记录： 生产处于正常。监测期间生产运行稳定，各污染治理设施运行正常。

验收监测结果： 1、污染物排放情况 ①有组织废气验收监测结果及评价 有组织废气监测结果见表7-1、7-2。 ### 表7-1有组织废气检测结果 采样点; 检测项目; 采样时间; 实际排放浓度（mg/m3）; 废气量（m3/h）; 排放速率（kg/h）. 1◎ 预处理间除臭设备处理前; 氨; 2018.10.17; 18.6; 2547; 0.0474. 18.2; 2651; 0.0482. 17.9; 2526; 0.0452. 2018.10.18; 18.5; 2631; 0.0487. 18.7; 2708; 0.0506. 17.5; 2522; 0.0441. 硫化氢; 2018.10.17; 8.62; 2547; 0.0220. 8.54; 2651; 0.0226. 8.59; 2526; 0.0217. 2018.10.18; 8.55; 2631; 0.0225. 8.57; 2708; 0.0232. 8.53; 2522; 0.0215. 2◎ 预处理间除臭设备处理后; 氨; 2018.10.17; 7.18; 2554; 0.0183. 7.22; 2612; 0.0189. 7.19; 2548; 0.0183. 2018.10.18; 7.23; 2614; 0.0189. 7.20; 2564; 0.0185. 7.21; 2623; 0.0189. 硫化氢; 2018.10.17; 3.69; 2554; 0.00942. 3.85; 2612; 0.01010. 3.76; 2548; 0.00958. 2018.10.18; 3.45; 2614; 0.00902. 3.56; 2564; 0.00913. 3.64; 2623; 0.00955. 采样点; 检测项目; 采样时间; 实际排放浓度（mg/m3）; 废气量（m3/h）; 排放速率（kg/h）. 3◎ CASS反应池除臭设备处理前; 氨; 2018.10.17; 17.8; 4878; 0.0868. 17.5; 4785; 0.0837. 17.2; 4689; 0.0807. 2018.10.18; 17.0; 4778; 0.0812. 17.4; 4857; 0.0845. 17.6; 4825; 0.0849. 硫化氢; 2018.10.17; 8.57; 4874; 0.0418. 8.49; 4875; 0.0414. 8.67; 4889; 0.0424. 2018.10.18; 8.39; 4765; 0.0400. 8.54; 4858; 0.0415. 8.55; 4768; 0.0408. 4◎ 污泥脱水间除臭设备处理前; 氨; 2018.10.17; 18.2; 2657; 0.0484. 18.1; 2668; 0.0483. 18.7; 2754; 0.0515. 2018.10.18; 18.3; 2753; 0.0504. 18.0; 2743; 0.0494. 17.9; 2736; 0.0490. 硫化氢; 2018.10.17; 7.88; 2678; 0.0211. 7.98; 2658; 0.0212. 7.68; 2689; 0.0207. 2018.10.18; 7.55; 2766; 0.0209. 7.67; 2746; 0.0211. 7.69; 2778; 0.0214. 5◎ CASS反应池及污泥脱水间除臭设备处理后; 氨; 2018.10.17; 7.33; 2015; 0.0148. 7.12; 2112; 0.0150. 7.26; 2089; 0.0152. 2018.10.18; 7.41; 2123; 0.0157. 7.31; 2099; 0.0153. 7.24; 2114; 0.0153. 硫化氢; 2018.10.17; 3.12; 2078; 0.00648. 3.33; 2056; 0.00685. 3.25; 2087; 0.00678. 2018.10.18; 3.15; 2069; 0.00652. 3.21; 2123; 0.00681. 3.22; 2122; 0.00683. ### 表7.2 有组织废气臭气浓度检测结果 单位：无量纲 采样地点; 采样时间; 臭气浓度检测结果. 1◎ 预处理间除臭设备处理前; 2018.10.17; 550. 550. 550. 2018.10.18; 550. 550. 550. 2◎ 预处理间 除臭设备处理后; 2018.10.17; 174. 174. 174. 2018.10.18; 174. 174. 174. 3◎ CASS反应池除臭设备处理前; 2018.10.17; 550. 550. 550. 2018.10.18; 550. 550. 550. 4◎ 污泥脱水间除臭设备处理前; 2018.10.17; 550. 550. 550. 2018.10.18; 550. 550. 550. 5◎ CASS反应池及污泥脱水间除臭设备处理后; 2018.10.17; 232. 232. 232. 2018.10.18; 232. 232. 232. 验收监测期间，二道河农场污水处理站光催化氧化+活性炭置前、后NH3、H2S、臭气浓度排放速率均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）15m高排气筒中二级排放速率限值（NH3：4.9kg/h、H2S：0.33kg/h、臭气浓度：2000无量纲）。 ②无组织废气验收监测结果及评价 监测结果见表7-3。 ### 表7-3 无组织废气检测结果 单位：mg/m3 采样地点; 采样时间; 检测项目. 2018年10月; 氨; 硫化氢; 臭气浓度. ○厂界上风向; 17日; # 08:00-09:00; 0.01L; 0.001L; ≤10. # 14:00-15:00; 0.01L; 0.001L; ≤10. # 17:00-18:00; 0.01L; 0.001L; ≤10. 18日; # 08:00-09:00; 0.01L; 0.001L; ≤10. # 14:00-15:00; 0.01L; 0.001L; ≤10. # 17:00-18:00; 0.01L; 0.001L; ≤10. ○厂界下风向（A）; 17日; # 08:00-09:00; 0.14; 0.001L; ≤10. # 14:00-15:00; 0.12; 0.001L; ≤10. # 17:00-18:00; 0.10; 0.001L; ≤10. 18日; # 08:00-09:00; 0.12; 0.001L; ≤10. # 14:00-15:00; 0.12; 0.001L; ≤10. # 17:00-18:00; 0.11; 0.001L; ≤10. ○厂界下风向（B）; 17日; # 08:00-09:00; 0.10; 0.001L; ≤10. # 14:00-15:00; 0.11; 0.001L; ≤10. # 17:00-18:00; 0.12; 0.001L; ≤10. 18日; # 08:00-09:00; 0.11; 0.001L; ≤10. # 14:00-15:00; 0.12; 0.001L; ≤10. # 17:00-18:00; 0.11; 0.001L; ≤10. ○厂界下风向（C）; 17日; # 09:30-10:30; 0.10; 0.001L; ≤10. # 15:30-16:30; 0.11; 0.001L; ≤10. # 18:30-19:30; 0.12; 0.001L; ≤10. 18日; # 09:30-10:30; 0.11; 0.001L; ≤10. # 15:30-16:30; 0.10; 0.001L; ≤10. # 18:30-19:30; 0.12; 0.001L; ≤10. 验收监测期间，本项目厂界上风向一个点、下风向3个点NH3、H2S、臭气浓度监测结果均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级要求周界外浓度最高点限值（NH3：1.5mg/m3、H2S：0.06mg/m3、臭气浓度：20无量纲）。 ③废水验收监测结果及评价 监测结果见表7-4、7-5。 ### 表7-4 污水处理厂进水口检测结果 检测项目; ☆污水处理厂进水口; 单位. 2018.10.17; 2018.10.18. pH值; 7.40; 7.42; 7.35; 7.37; 7.37; 7.36; 无量纲. 色度; 40; 40; 35; 35; 35; 35; 度. 动植物油; 0.30; 0.28; 0.29; 0.26; 0.27; 0.30; mg/L. 石油类; 0.03; 0.03; 0.01L; 0.01L; 0.02; 0.02; mg/L. 生化需氧量; 89.2; 93.2; 98.2; 103; 94.5; 102; mg/L. 化学需氧量; 282; 292; 295; 302; 284; 308; mg/L. 氨氮; 24.5; 23.2; 24.7; 25.2; 23.4; 25.7; mg/L. 总磷; 1.71; 1.73; 1.54; 1.57; 1.74; 1.78; mg/L. 总氮; 28.6; 28.7; 29.2; 29.6; 27.4; 30.8; mg/L. LAS; 3.24; 3.26; 3.19; 3.21; 3.20; 3.23; mg/L. 汞; 0.00004L; 0.00004L; 0.00004L; 0.00004L; 0.00004L; 0.00004L; mg/L. 砷; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; mg/L. 烷基汞; 甲基汞：10L; 甲基汞：10L; 甲基汞：10L; 甲基汞：10L; 甲基汞：10L; 甲基汞：10L; ng/L. 乙基汞：20L; 乙基汞：20L; 乙基汞：20L; 乙基汞：20L; 乙基汞：20L; 乙基汞：20L; ng/L. 铅; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; mg/L. 镉; 0.0001L; 0.0001L; 0.0001L; 0.0001L; 0.0001L; 0.0001L; mg/L. 铬; 0.03L; 0.03L; 0.03L; 0.03L; 0.03L; 0.03L; mg/L. 六价铬; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; mg/L. 悬浮物; 50; 56; 53; 60; 55; 58; mg/L. 粪大肠菌群; 16000; 24000; 16000; 16000; 16000; 16000; 个/L. ### 表7-5 污水处理厂出水口检测结果 检测项目; ☆污水处理厂出水口; 单位. 2018.10.17; 2018.10.18. pH值; 7.37; 7.38; 7.50; 7.50; 7.54; 7.52; 无量纲. 色度; 15; 15; 15; 15; 10; 10; 度. 动植物油; 0.09; 0.08; 0.10; 0.11; 0.18; 0.16; mg/L. 石油类; 0.02; 0.02; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; mg/L. 生化需氧量; 14.2; 15.6; 14.7; 15.2; 14.3; 15.9; mg/L. 化学需氧量; 36; 34; 38; 39; 35; 42; mg/L. 氨氮; 6.22; 6.46; 7.23; 6.75; 6.82; 7.62; mg/L. 总磷; 0.37; 0.35; 0.44; 0.42; 0.40; 0.42; mg/L. 总氮; 9.36; 9.58; 10.4; 9.68; 9.88; 10.3; mg/L. LAS; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; mg/L. 汞; 0.00004L; 0.00004L; 0.00004L; 0.00004L; 0.00004L; 0.00004L; mg/L. 砷; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; mg/L. 烷基汞; 甲基汞：10L; 甲基汞：10L; 甲基汞：10L; 甲基汞：10L; 甲基汞：10L; 甲基汞：10L; ng/L. 乙基汞：20L; 乙基汞：20L; 乙基汞：20L; 乙基汞：20L; 乙基汞：20L; 乙基汞：20L; ng/L. 铅; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; mg/L. 镉; 0.0001L; 0.0001L; 0.0001L; 0.0001L; 0.0001L; 0.0001L; mg/L. 铬; 0.03L; 0.03L; 0.03L; 0.03L; 0.03L; 0.03L; mg/L. 六价铬; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; mg/L. 悬浮物; 14; 10; 6; 5; 7; 4; mg/L. 粪大肠菌群; 330; 350; 580; 560; 430; 450; 个/L. 验收监测期间，二道河农场污水处理厂尾水各项指标均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。 ④噪声验收监测结果及评价 噪声监测结果见表7-6。 ### 表7-6噪声检测结果 单位：dB(A) 检测地点; 2018年10月17日; 2018年10月18日. 昼Leq; 夜Leq; 昼Leq; 夜Leq. ▲1北边界外1m处; 50.2; 50.4; 40.3; 40.2; 50.1; 50.2; 40.1; 40.3. ▲2东边界外1m处; 51.3; 51.5; 41.2; 41.4; 51.6; 51.7; 41.3; 41.5. ▲3南边界外1m处; 53.4; 53.6; 43.5; 43.3; 53.2; 53.4; 43.3; 43.0. ▲4西边界外1m处; 51.7; 51.5; 41.5; 41.2; 51.2; 51.1; 41.3; 41.0. 验收监测期间，厂界昼间噪声监测值在50.1～53.6dB（A）之间、夜间噪声监测值在40.1～43.5dB（A）之间，以上监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 2、工程建设对环境的影响 ①环境空气监测结果及评价 监测结果见表7-7。 ### 表7-7 环境空气检测结果 单位：mg/m3 采样地点; 采样时间; 检测项目. 2018年10月; 氨; 硫化氢; 臭气浓度. ○二道河农场学校（D）; 17日; # 09:30-10:30; 0.06; 0.001L; ≤10. # 15:30-16:30; 0.07; 0.001L; ≤10. # 18:30-19:30; 0.05; 0.001L; ≤10. 18日; # 09:30-10:30; 0.04; 0.001L; ≤10. # 15:30-16:30; 0.05; 0.001L; ≤10. # 18:30-19:30; 0.06; 0.001L; ≤10. 验收监测期间，二道河农场学校NH3、H2S、臭气浓度均满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1居住区大气中有害物质的最高容许浓度。 ②声环境监测结果及评价 监测结果见表7-8。 ### 表7-8 噪声检测结果 单位：dB(A) 检测地点; 2018年10月17日; 2018年10月18日. 昼Leq; 夜Leq; 昼Leq; 夜Leq. ▲5二道河农场学校北侧外1m处; 52.6; 52.4; 42.5; 42.3; 52.2; 52.1; 42.0; 42.1. 验收监测期间，二道河农场学校昼间、夜间声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 3、环保设施去除效率监测结果 ①光催化氧化+活性炭装置去除效率 由检测数据分析可知，二道河农场污水处理厂预处理车间光催化氧化+活性炭装置NH3去除效率最低为57.14%；H2S去除效率最低为55.31%；CASS反应池及污泥脱水间车间光催化氧化+活性炭装置NH3去除效率最低为88.07%；H2S去除效率最低为89.06%。 恶臭气体经处理后均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级要求。 ②污水处理设施去除效率监测结果 由检测数据分析可知，二道河农场污水处理厂污水处理设施色度去除效率最低为60.87%；动植物油去除效率最低为45.78%；BOD5去除效率最低为84.14%；COD去除效率最低为87.02%；氨氮去除效率最低为71.48%；总磷去除效率最低为75.64%；总氮去除效率最低为65.99%；悬浮物去除效率最低为81.13%；粪大肠菌群去除效率最低为97.00%。二道河农场污水处理厂尾水各项指标均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。

# 表八 环境管理检测结果

环保审批手续及“三同时”执行情况： 本项目自立项以来，按照《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境保护法》以及环境保护主管部门的要求和规定，前期进行了环境影响评价及环保设计，环保审批手续齐全；建设期间按环评及批复要求进行了环保设施的建设；试生产期间，按规定程序提出了竣工验收申请。

固体废物处置及综合利用检查： 本项目产生的污泥脱水达标后运送至黑龙江省建三江农垦华能热力有限公司焚烧处理；员工生活垃圾集中收由环卫部门清运处置；实验室废液为危险废物，暂存于危险废物暂存间，定期交由哈尔滨国环医疗固体废物无害化集中处置中心有限公司处理；栅渣和沉砂由市政统一清运。全部固体废物均得到妥善处置，未外随意排放，一般固体废物的处置满足《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，危险废物的处置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）要求，对外环境影响较小。

环境风险防范与应急预案： 二道河农场污水处理厂突发环境事件应急预案已编制完成并在黑龙江省环境保护厅垦区环境保护局备案。

监测手段及人员配置： 日常监测委托第三方检测公司进行监测。

存在的问题： 无

其他：

# 表九 验收监测结论及建议

验收监测结论： 1、项目概况 本项目位于项目位于黑龙江省二道河农场东北部规划区，新建排水管线总长10km。建设综合处理间（主要为预处理间、鼓风机房、配电间、污泥脱水间、污泥储罐及紫外线消毒间、CASS反应池、化验室、办公室等），占地面积2613m2。污水处理达到GB18918-2002一级B标准后排入农场东部护城河。日处理污水能力为1500m3。 2、污染防治措施 （1）废水 采用CASS处理工艺，尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，排入农场东部护城河。 （2）废气 在预处理间设置1套光催化氧化+活性炭除臭装置，恶臭气体经处理后由15.6m高排气筒排放；CASS反应池、污泥脱水间分别设置1套光催化氧化+活性炭除臭装置，恶臭气体经处理后由15.6m高排气筒排放。恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）15m高排气筒中二级排放速率限值；无组织排放的恶臭气体执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）排放限值要求。 （3）噪声 项目主要产噪设备主要为各类风机、水泵。本项目选取的均为低噪声设备，鼓风机3台，分别设置入口消音器及出口消音器共6个；污泥回流泵3台、剩余污泥泵3台、污水泵2台、潜水排污泵4台均设置减震基座；水泵等高噪声设备设置减震基座、风机设置消声器。在水厂周围及厂区加强绿化，降低噪声、减少噪声的传播。运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准。 （4）固体废物 生活垃圾设置垃圾箱统一收集，和栅渣、沉砂一起由市政统一清运；污泥脱水达标后运送至黑龙江省建三江农垦华能热力有限公司焚烧处理；实验室废液交由哈尔滨国环医疗固体废物无害化集中处置中心有限公司处理。 3、验收监测结论 （1）验收监测期间，光催化氧化+活性炭置前、后NH3、H2S、臭气浓度排放速率均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）15m高排气筒中二级排放速率限值（NH3：4.9kg/h、H2S：0.33kg/h、臭气浓度：2000无量纲）。 （2）验收监测期间，本项目厂界上风向一个点、下风向3个点NH3、H2S、臭气浓度监测结果均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级要求周界外浓度最高点限值（NH3：1.5mg/m3、H2S：0.06mg/m3、臭气浓度：20无量纲）。 （3）验收监测期间，二道河农场污水处理厂尾水各项指标均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。 （4）验收监测期间，厂界昼间噪声监测值在50.1～53.6dB（A）之间、夜间噪声监测值在40.1～43.5dB（A）之间，以上监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 （5）验收监测期间，二道河农场学校NH3、H2S、臭气浓度均满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1居住区大气中有害物质的最高容许浓度。 （6）验收监测期间，二道河农场学校昼间、夜间声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 4、环境管理检查结论

# 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：黑龙江二道河农场                                填表人（签字）：                                项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 二道河农场污水处理工程建设项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | 建设地点 |  | 黑龙江省二道河农场东北部规划区 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 改扩建 技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 日处理污水1500m3 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 日处理污水1500m3 | 环评单位 |  | 黑龙江省农垦环境保护科学研究所 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 黑龙江省环境保护厅垦区环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 批准审批文号 |  | 黑垦环审[2012]77号 | 环评文件类型 |  | 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2016年5月 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2018年9月 | 排污许可证申领时间 |  | / |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | 哈尔滨市新中瑞环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 哈尔滨庚迪环保工程有限公司 | 本工程排污可证编号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 黑龙江省瑞科检测技术有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 黑龙江省瑞科检测技术有限公司 | 验收监测时工况 |  | 环保设施运行正常 |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 1800 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 1800 | 所占比例（%） |  | 100 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 1129 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 1129 | 所占比例（%） |  | 100 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  |  | 废气治理（万元） |  | 噪声治理（万元） |  |  |  | 固体废物治理（万元） |  |  | 绿化及生态（万元） |  |  |  | 其他（万元） |  |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | 1500m3/d |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | 年平均工作时 |  | 8760 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 黑龙江省二道河农场 |  |  |  |  | 运营单位统一社会信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 验收时间 |  | 2018年10月 |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） |  | 污染物 |  | 原有排放量 （1） | 本期工程实际排放 浓度（2） | 本期工程允许排放浓度 （3） |  | 本期工程产生量（4） | 本期工程自身削减量（5） |  | 本期工程实际排放量（6） | 本期工程核定排放总量（7） | 本期工程 “以新代老”削减量（8） | 全厂实际排放总量（9） | 全厂核定排放总量（10） |  | 区域平衡替代削减量（11） |  | 排放增减量（12） |  |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  | 36 | 60 |  | 15.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +15.77 |  |
|  |  | 氨氮 |  |  | 6.63 | 8（15） |  | 2.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +2.91 |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其它特征污染物 | SS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）＝（6）-（8）-（11），（9）＝（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

# 附图1.项目地理位置图

# 附图2.现场照片

| # 粗格栅 | # 细格栅 |
| --- | --- |
| # CASS反应池 | # 污泥储罐 |
| # 鼓风机房、减震基座、消声器 | # 消音器 |
| # 光催化氧化+活性炭装置 | # 15.6m高排气筒 |
| # 紫外线消毒间 | # 在线监测设备 |
| # 危险废废物暂存间 | # 污泥脱水间 |
| # 控制柜 | # 旋流沉砂器 |

# 附图3.平面布置图

# 附图4.排水路线图

# 附件1.环评批复

# 附件2.污泥接收协议

# 附件3.实验室废液接收协议

# 附件4.哈尔滨国环医疗固体废物无害化集中处置中心有限公司营业执照

# 附件5.哈尔滨国环医疗固体废物无害化集中处置中心有限公司危险废物经营许可证

# 附件6.应急预案备案表

# 附件7.隐蔽工程施工质量验收记录

# 附件8.二道河农场污水处理工程施工许可证

# 附件9.竣工验收备案证书

# 附件10.环保设施采购票据